## 給油取扱所用
（給油取扱所用）
点検実施計画書
１ 危険物の在庫管理に従事する者の職務及び組織（点検実施体制）
点検実施にあたり、所長は給油所の所員の中からあらかじめ、正、副の点検実施者を
定め、点検が適正に実施される体制を整えなければならない。
（氏名： ） 点検実施者（正）（氏名： ）
所長
点検実施者（副）（氏名： ）
２ 在庫管理の対象設備
当給油所における点検管理の対象設備を下記に記載する。
●地下タンク （タンクNo,及び漏えい検知管No,は別添平面図参照）
タンクNo, | 油種名 | 容 量 | 構 造 | 備 考
|  | KL | 一重殻・二重殻
|  | KL | 一重殻・二重殻
|  | KL | 一重殻・二重殻
|  | KL | 一重殻・二重殻
|  | KL | 一重殻・二重殻
|  | KL | 一重殻・二重殻
|  | KL | 一重殻・二重殻
●漏えい検査管
No,1 ～ No,（ ） 合計本数：（ ）本
３ 在庫管理に従事する者（点検実施者）に対する教育体制
所長は点検実施者に対して、以下の教育を実施するものとする。
対象者 | 実施時期 |  | 内 容
点検実施者 | １回／年 対象者が交代した場合は、随時 |  | （１）点検義務等に関する基本的事項 → 点検実施計画書の意義・目的の理解 → 点検管理に関する消防法の理解 → 点検管理の対象となる設備の理解 （２）在庫管理の点検方法及び記入方法 （３）漏えい検査管の点検方法及び記入方法 （４）異常時の対応 → 異常の判断基準の理解 → 異常時対応手順の理解
４ 在庫管理（点検）の方法
(１) 漏えい検査管による確認に加えて、危険物の貯蔵物の貯蔵又は取扱数量の1／100以上
の精度で在庫管理を行うことにより、1週間に1回以上の危険物の漏れを確認する。
(２) 漏えい検査管点検方法
・専用工具又はプライヤー等を用い、蓋を開ける。
・漏えい検査管内に３～５ｍ程度の乾いた棒を挿入し、棒に油分が付着していないか臭い
又は目視で確認する。
(３) 在庫管理の方法
① 在庫管理を実施する際の在庫量の測定方法は、次のいずれかの測定機器・器具を用い
て行うこと。（該当する測定方法□にレを記入）
□ 遠隔式液面計
地下タンクに内蔵された液面感知装置と遠方に設置された液面表示装置で構成されてお
り、遠方設置の液面表示装置の数値を読み取り、在庫量を計測する。計測したデータは
必要に応じ、（出力端子を有するものは）プリントアウトして確認する。
□ タンク直上式液面計
地下タンク上部に設置された液面計測器の数値を読み取り、在庫量を計測する。
計測に当っては、液面計が設置されている上部マンホールを開け、液面計の数値を直接読
み取る。読み取り誤差がでないように、必ず液面計の真上から計器の数値を確認すること。
□ 検尺棒
・検尺棒は、タンク容量に対して1／100以上の精度の目盛りが刻まれたものを使用する。
（例：10KLタンクの場合には、最小目盛り100Ｌで刻まれたものを使用する。）
・タンク上部マンホール内に設置されている検尺口を開け、専用の検尺棒を地下タンクの底
板に当たるまで静かに挿入し、速やかに引き上げ、検尺棒に付着した油の位置を読み取り、
在庫量を計測する。
・ローリー荷卸し時や直後は、地下タンクの液面がゆれているので在庫量の計測は行わない。
・在庫量の読み取りは、検尺棒に付着した油の位置を読み取ることとするが、付着した油の
位置が目盛りと目盛りの間にある場合は、目測で目盛り間を10等分して読み取るようにす
る。
（例：10KLタンクで、5100Ｌと5200Ｌの間に付着した油の位置がある場合には、その位置
がほぼ中間であれば、5150Ｌと読み取る。）
●計量機
・計量機からの出庫量と、週１回以上実施する上記在庫管理結果をそれぞれ比較（記録）
する。
② 在庫管理は「ＳＳ施設安全点検記録帳」（石油連盟発行）の記入例に従い、同記録帳の
「地下タンク在庫と漏えい検査管点検」表に記入すること。
５ 異常の判断
(１) 在庫管理時の異常
・週１回以上実施する在庫管理において、著しい増減が発生した場合には異常と判断する。
（異常の判断については、「ＳＳ施設安全点検記録帳」の「記入例と解説」の事例を参考に
事前に在庫の累計増減率の異常を判断する基準を決めておく。）
(２) 漏えい検査管点検時の異常
・漏えい検査管から著しい油臭がするか、又は挿入した棒に著しい油分の付着が認められた
場合は異常と判断する。
６ 危険物の漏れが確認された場合に取るべき措置（異常時の対応）
①報告 ②消防報告･検査依頼
異常の疑い 異常の判断 詳細検査
（点検実施者） （専門業者）
申請 ③異常箇所の特定･報告
消防機関 （所長）
許可
④修理･取替
①点検実施者は、上記５に記されている異常が疑われた場合には、速やかに所長へ報告す
る。
②所長は、点検実施者から報告された「異常の疑い」が油漏えいによる異常であると判断
された場合は、速やかに消防機関に報告するとともに、専門業者に詳細検査を依頼する。
③専門業者は異常箇所の特定を行い、所長へ報告する。
④所長は消防機関と相談の上、適切な修理・取替を計画し、申請・許可を受け、復旧工事
を実施する。
７ その他必要な事項
(１) 本計画届出書の内容に変更を生じた場合は、速やかに消防機関に変更の届出を行う
ものとする。
(２) その他必要に応じ、関係機関との連携を図り対応するものとする。

## 地下タンク貯蔵所用
（地下タンク貯蔵所用）
地下タンク等点検実施計画書
１ 危険物の在庫管理に従事する者の職務（点検実施体制）
点検実施にあたり危険物施設管理者等は、「 」に勤務する者で
危険物取扱者の資格を有する者の中から点検実施者を定め、点検が適正に実施されるよ
う体制を整えるものとする。
２ 在庫管理の対象設備
●地下タンク （タンクNo,及び漏えい検知管No,は別添平面図参照）
タンクNo, | 油種名 | 容 量 | 構 造 | 備 考
|  | KL | 一重殻・二重殻
|  | KL | 一重殻・二重殻
|  | KL | 一重殻・二重殻
|  | KL | 一重殻・二重殻
●漏えい検査管
No,1 ～ No,（ ） 合計本数：（ ）本
３ 在庫管理に従事する者（点検実施者）に対する教育体制
危険物施設管理者等は点検実施者に対して、以下の教育を実施するものとする。
対象者 | 実施時期 |  | 内 容
点検実施者 | １回／年 対象者が交代した場合は、随時 |  | （１）点検義務等に関する基本的事項 → 点検実施計画書の意義・目的の理解 → 点検管理に関する消防法の理解 → 点検管理の対象となる設備の理解 （２）在庫管理の点検方法及び記入方法 （３）漏えい検査管の点検方法及び記入方法 （４）異常時の対応 → 異常の判断基準の理解 → 異常時対応手順の理解
４ 在庫管理（点検）の方法
(１) 漏えい検査管点検方法
・専用工具又はプライヤー等を用い、蓋を開ける。
・漏えい検査管内に３～５ｍ程度の乾いた棒を挿入し、棒に油分が付着していないか臭
い又は目視で確認する。
(２) 漏えい検査管による確認は、1週間に1回以上特定の曜日を定め、この結果を専用の
点検表（安全点検記録表）に記録する。
(３) 在庫管理の方法
・ 在庫管理は、タンクローリーからの荷卸し前と、荷卸し後の貯蔵量及びボイラー等
の危険物消費設備等による始業前と始業後の消費量（流量計等で確認）から貯蔵量の
増減を確認し、前記点検表（安全点検記録表）に記録する。なお、貯蔵量の確認は、
1週間に1回以上以上行うこととし、タンクローリーからの荷受け時には、その都度
記録するものとする。
・ 在庫量の測定方法は、次のいずれかの測定機器･器具を用いて行う。
（該当する測定方法□にレを記入）
□ 遠隔式液面計
地下タンクに内蔵された液面感知装置と遠方に設置された液面表示装置で構成されてお
り、遠方設置の液面表示装置の数値を読み取り、在庫量を計測する。計測したデータは
必要に応じ、（出力端子を有するものは）プリントアウトして確認する。
□ タンク直上式液面計
地下タンク上部に設置された液面計測器の数値を読み取り、在庫量を計測する。
計測に当っては、液面計が設置されている上部マンホールを開け、液面計の数値を直接読
み取る。読み取り誤差がでないように、必ず液面計の真上から計器の数値を確認すること。
□ 検尺棒
・検尺棒は、タンク容量に対して1／100以上の精度の目盛りが刻まれたものを使用する。
（例：10KLタンクの場合には、最小目盛り100Ｌで刻まれたものを使用する。）
・タンク上部マンホール内に設置されている検尺口を開け、専用の検尺棒を地下タンクの底
板に当たるまで静かに挿入し、速やかに引き上げ、検尺棒に付着した油の位置を読み取り、
在庫量を計測する。
・ローリー荷卸し時や直後は、地下タンクの液面がゆれているので在庫量の計測は行わない。
・在庫量の読み取りは、検尺棒に付着した油の位置を読み取ることとするが、付着した油の
位置が目盛りと目盛りの間にある場合は、目測で目盛り間を10等分して読み取るようにす
る。
（例：10KLタンクで、5100Ｌと5200Ｌの間に付着した油の位置がある場合には、その位置
がほぼ中間であれば、5150Ｌと読み取る。）
５ 異常の判断
(１) 在庫管理時の異常
・週１回以上実施する在庫管理において、著しい増減（１％を目安とし、それより大きな
誤差が生じた場合）が発生した場合には異常と判断する。
(２) 漏えい検査管点検時の異常
・漏えい検査管から著しい油臭がするか、又は挿入した棒に著しい油分の付着が認められた
場合は異常と判断する。
６ 危険物の漏れが確認された場合に取るべき措置（異常時の対応）
①報告 ②消防報告･検査依頼
異常の疑い 異常の判断 詳細検査
（点検実施者） （専門業者）
申請 ③異常箇所の特定･報告
消防機関 （管理者等）
許可
④修理･取替
①点検実施者は、上記５に記されている異常が疑われた場合には、速やかに管理者等へ
報告する。
②管理者等は、点検実施者から報告された「異常の疑い」が油漏えいによる異常である
と判断された場合は、速やかに消防機関に報告するとともに、専門業者に詳細検査を
依頼する。
③専門業者は異常箇所の特定を行い、管理者等へ報告する。
④管理者等は消防機関と相談の上、適切な修理・取替を計画し、申請・許可を受け、復
旧工事を実施する。
７ その他必要な事項
(１) 本計画届出書の内容に変更を生じた場合は、速やかに消防機関に変更の届出を
行うものとする。
(２) その他必要に応じ、関係機関との連携を図り対応するものとする。

## 安全点検記録表
地下タンク貯蔵所等 安全点検記録表 令和 年 月分
| 油種 |  | タンク容量 ＫＬ |  | 記録者
週１点検
実 施 日 | 検査管漏えい 検査(注１) | タンク残量 | ﾛｰﾘｰ受入量 | 週間消費量 | ｶｳﾝﾀｰ累計 (注２) | 差 異
日（ ）
日（ ）
日（ ）
日（ ）
日（ ）
注１：検査棒（乾いた４ｍ位の棒）を差し込み、引き上げ、目視及び臭いをかいで油分がないかを判断します。
注２：カウンター設置施設のみ記入
月１点検（該当する項目について点検）
項 目 | 点 検 内 容 |  |  |  |  | 点検結果
舗装 | 上部スラブに亀裂、損傷はないか、又物が放置されていないか
マンホール | 土砂の堆積、滞水等はないか
油面計 （計量口） | 損傷はないか、又正常に作動するか
漏えい 検査管 | 検査管キャップの損傷、開閉障害等はないか
通気管 | 金網の目詰まり、腐食や破損はないか
遠方注油口 | ためますの亀裂、損傷や滞油、滞水はないか、又施錠はよいか
ﾛｰﾘｰ用 ｱｰｽ装置 | アース端子部の破損、変形や断線はないか
標識 ・掲示板 | 腐食、脱落等取付状態はよいか、又記入文字が不鮮明でないか
消火器 | 破損、変形、ひび割れ及び腐食等はないか
サービス タンク | 破損、腐食等はないか、又配管及び接続部からの漏油はないか
防油堤 | 亀裂、損傷はないか、又不必要な物が放置されてないか
オイル ポンプ | 異音、異常振動、異常発熱はないか、又漏油はないか
制御盤 | 計器類に異常はないか、又警報や非常停止装置に異常はないか
| 点検実施者 |  | 責 任 者 |  | 施 設 長
サイン
実施／確認 | 月 日 |  | 月 日 |  | 月 日
※漏れに関する計画届出書に基づき、週１点検及び月１点検を確実に実施することで、点検技術者による地下タンク
及び地下埋設配管の点検は、３年に１回の周期で実施することができます。
3年間保存